福州民天食品工业园有限公司

购买总磷、氨氮水质在线监测仪、数据采集仪的公告

福州民天食品工业园有限公司因生产需要，需对该项目进行询价。欢迎合格的供应商前来报价。

- 采购项目内容：总磷水质在线监测仪、氨氮水质在线监测仪、数据采集仪（报价包含税费、运费、装卸费、安装调试等）

（一）总磷水质在线监测仪设备参数：

| 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| SVL-TP型总磷水质在线监测仪 | 1台 | 1.执行标准：国家标准GB11893- 89 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 2.测量原理:钼酸铵分光光度法。 3. 0~1 mg/L、0~2mg/L、0~5 mg/L、0~10 mg/L（可根据现场需要定制量程） 4. 性能指标: ①示值误差: ±2.0%F.S.； ②重复性:≤1.0% F.S ③24H低浓度漂移:±0.2 F.S. ④24H高浓度漂移:±1.0% F.S. ⑤定量下限:≤0.01 mg/L ⑥电压影响:±1.5% ⑦最小维护周期：≥168h/次 5. 具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能。 6. 具有时间设置功能，可根据需要设定监测频次。 7. 具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警等信息。 8. 具有自动清洗功能。 ▲9. 总磷水质在线监测仪比色装置具备温度补偿功能；校正由于温度变化导致的测量误差，提高测量的准确性。 10. 具有定期自动校准功能。 11. 具备仪器运行状态信息及详细的日志输出，接受远程控制功能。 12. 具有双向数据传输功能。 13. 输出信号采用4-20mA和RS-485/232或MODBUS标准接口，并提供标准协议。 ▲14. 总磷水质在线监测仪采样蠕动泵计量系统避免类似活塞泵或者注射泵带来的高维护量工作及运维成本；采用排阀系统避免类似旋转阀带来的高维护量工作及高运维成本。 15. 可存至少3年以上的测量数据。 ▲16.总磷水质在线监测仪具备背景光补偿功能；有效地校正机器测量中的温漂和消除因器件特性产生的系统误差，提高测量准确度和重复性。 |

（二）氨氮水质在线监测仪设备参数：

| 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| SVL-NH3-N型氨氮水质在线监测仪 | 1台 | 1. 执行标准：HJ101-2019 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》及HJ/T 536-2009《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》 2. 测量原理:水杨酸分光光度法（注：试剂无毒，无二次污染。）。 3. 量程:0-2 mg/L；0- 10mg/L；0-50 mg/L；0- 100 mg/L。（可根据现场需要定制量程） 4. 其他要求:具有浊度及色度校正功能，氨氮液体试剂35℃条件下保质期45天以上。 5. ①示值误差: 20%F.S.：±2%； 50%F.S.：±1.0%； 80%F.S.: ±1.5% ②重复性: ≤1.0% ③24H低浓度漂移:±0.01 mg/L ④24H高浓度漂移:0.5%F.S. ⑤定量下限:≤0.05 mg/L ⑥电压影响:±1.5% ⑦最小维护周期：≥168h/次 6. 具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能。 7. 具有时间设置功能，可根据需要设定监测频次。 8. 具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警等信息。 9. 具有自动清洗功能。 ▲10.氨氮水质在线监测仪比色装置具备温度补偿功能；校正由于温度变化导致的测量误差，提高测量的准确性。 11. 具有定期自动校准功能。 12. 具备仪器运行状态信息及详细的日志输出，接受远程控制功能。 13. 具有双向数据传输功能。 14. 输出信号采用4-20mA和RS-485/232或MODBUS标准接口，并提供标准协议。 ▲15. 氨氮水质在线监测仪具备浊度补偿功能；有效解决了水样浑浊或发黑或带色对测量产生的严重影响。 16. 可存至少3年以上的测量数据。 ▲17. 氨氮水质在线监测仪具备背景光补偿功能；有效地校正机器测量中的温漂和消除因器件特性产生的系统误差，提高测量准确度和重复性。 |

（三）数据采集仪设备参数：

| 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| LS-1000型数据采集仪 | 1台 | 1．多种类型的数据输入接口功能：AI 、DI 、DO 、RS232/485、以太网。 2．系统为模块化结构设计，可方便扩展标准I/O口（AI、DI、DO）或电量采集集单元。 3．4G SDRAM内存，32G固态硬盘存储设备。 4．系统自带实时时钟，掉电自动计时功能，支持远程校时、联网自动同步网络时间。 5．支持本地或远程参数设置及协助安装及调试，如：修改定时上传间隔时间，最大及最小量程、数采仪地址、报警上下限值等。 6．支持环保设备的下端反控功能。 7．支持GPRS/CDMA/ADSL/PSTN/WLAN/短波电台等多种通讯方式(需要配置模块)。 8．支持最多16个环保平台及企业中控室等的同时传送。技术指标如下： 9.结构分为前端数据采集、数据远程传输和上位机监控平台三个部分,环保专用采集仪需是集采集与传输为一体，需确保与现场分析仪连接。 名称; 描述; 技术参数. CPU; INTEL公司; CPUN28. 芯片主频; 1.6GHz. 存储器; 32G高速固态硬盘,2G内存. 操作系统; 内置Win7操作系统. 仪表接口; 模拟量输入AI; 根据客户要求，可提供8 路（可扩展），精度16位A/D，0～20mA /4～20mA或0～5V（默认4路）. 数字量输入DI; 根据客户要求，可提供8 路输入（可扩展）. 通信模式; 5路RS232标准配置,1路485标准配置. 显示单元; 显示器; 配置10.1寸触摸显示屏. 通讯方式; 以太网; 2个（100M/1000M）. GPRS/CDMA; 可选GPRS/CDMA方式，可多中心传送. ADSL/PSTN/WLAN; 使用客户现有的不同internet网络接入模式. 短波电台; 可选GPRS/CDMA方式，可多中心传送. 接口; USB接口; 2个USB接口. 以太网接口; 设置，2个千兆网卡. 系统参数; 精度; ≤0.2%. 电磁兼容; 满足IEC三级标准. 尺寸（mm）; 400*300*120. 电源; 220VAC ± 15％输入 50HZ ± 5％ 可提供12V输出. 功耗; <12W. 安装方式; 壁挂式，用户可选其它方式. 规范; 三防设计; 防水、防尘、防破坏. HJ/T212-2017; 污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准。. 通讯协议; 串口MODBUS; 支持MODBUS协议，支持全系列DCSmodbus协议，也可根据客户仪表的协议进行定制. TCP/IP; 根据客户要求，实现TCP连接协议（modbusTCP）. 数据库连接; 根据现场情况，可以连接到数据库SQLSever等各种数据库. OPC; 支持工控行业软件的标准OPC采集，国标GB2017. 安装环境; 相对湿度; 20％～90％. 环境温度; －10℃～＋50℃. 天线; 根据客户的通信模式来选择. |

二、供应商需提交的材料如下：

1、须具有有效的企业法人营业执照，提供副本复印件（需加盖公章）；

2、报价单格式如下（需加盖公章）：

报价单

致：福州民天食品工业园有限公司

| 名称 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| SVL-TP型总磷水质在线监测仪 | 1台 |  |  |
| SVL-NH3-N型氨氮水质在线监测仪 | 1台 |  |  |
| LS-1000型数据采集仪 | 1台 |  |  |
| 最短供货期 |  | 发票税率 | 增值税 发票（ %） |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |
| 备注 | - 报价包含税费、运费、装卸费、安装调试等； - 所报设备满足技术参数要求； - 3.我公司提供的发票为增值税 发票（请填写普通还是专用）； - 4.提供增值税专用发票的需填写提供的为 ％的增值税专用发票； - 5.签订合同后预付合同总金额50%作为预付款，待设备安装调试完成且经环保验收后，支付合同总金额的40%货款；剩余的10%尾款作为质保金待质保期结束后支付； - 6.质保期1年，自经环保验收通过之日起算。 |  |  |

报价单位全称（盖章）：

报价单位联系人：

报价联系人电话：

年  月  日

3、如有意向，且符合以上要求的供应商，请在报名规定时间内将报价单以快递方式寄给相关人员（快递封面上请写明是什么项目，因其他快递不能送达至我司，建议使用顺丰快递，拒绝到付）。

注：未满足以上材料或超时均视为无资质参加报价。

联系人：王乙己

联系电话：13123179283

联系地址：福建省福州市闽清县白中镇白金工业区二期福州民天食品工业园有限公司供应物流部

报名时间：2024年3月22日-2024年3月29日